Nr str.

Spis treści                                                                                                                                   1

Opinia ZUD                                                                                                                            2-3

Oświadczenia projektantów                                                                                                     4

Zaświadczenia przygotowania zawodowego                                                                       5-6

Zaświadczenia przynależności do P. I. I.B.                                                                         7-8

Uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna  z 06.08.2013                                   9-10

Warunki techniczne                                                                                                           11-12

I. Część opisowa                                                                                                                 13-15

1.     Dane ogólne                                                                                                                 13

1.1. Zakres opracowania                                                                                                    13

1.2. Materiały źródłowe                                                                                                      13

2.    Podstawowe dane sieci kanalizacji sanitarnej                                                     13-14

3.    Roboty ziemne                                                                                                              14

4.    Uzgodnienia                                                                                                                  15

5.    Uwagi końcowe                                                                                                             15

II. Informacja BIOZ                                                                                                          16-18

III. Część rysunkowa

Plan zagospodarowania                                         w skali 1:500           rys. nr 1           19

Profil  kanalizacji sanitarnej                                 w skali 1:100/500    rys. nr 2           20

Rysunek studni rewizyjnej                                    w skali 1:20             rys. nr 3           21

Rysunek zabezpieczenia wykopu                          w skali 1:20             rys. nr 4           22

Opis techniczny do projektu

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

- Dane ogólne.

1.1.Zakres opracowania.

# Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Rydzyna –dz. nr 221 oraz Dąbcze –dz. nr    482,  496/24, 496/25  realizowanej   w ramach uzbrojenia terenu dla budownictwa  ,opracowanym na zlecenie   Gminy Rydzyna z siedzibą ,ul. Rynek 1,  64-130 Rydzyna.

  - Materiały źródłowe.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano  następujące materiały:

-mapa  do celów projektowych  w skali 1:500

-warunki techniczne wykonania sieci  Z.U.W.Wschowa   Rej. 121/12-K/WTP/OT-3/2013  z dnia 03.04.2013 r

-uzgodnienie  Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna  z dnia 06.08.2013

-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/09 z 20.10.2009  Burmistrza Miasta i Gminy

Rydzyna

-ustawa z dnia 7.07.1994-Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

-uzgodnienia branżowe

-wizja w terenie oraz informacje uzyskane od inwestora

2. Podstawowe dane sieci kanalizacji sanitarnej .

W ramach kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano :

- studnie rewizyjne   f 1000mm                                     -11szt.

-kolektor z rur PVC f 200                                             -517,0m

Ścieki sanitarne z  projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  odprowadzane będą do istniejącej studni na kolektorze „ks”w ulicy Leszczyńskiego (dz. nr 221,obręb: Rydzyna ). Rurociąg f 200  zaprojektowano z rur PVC produkcji Wavin klasy N(szereg 20;SDR 40)łączony  na uszczelkę i wcisk, który należy  ułożyć na podsypce z piasku grubości 10cm.

Rurociąg f 200 zaprojektowano ze spadkiem podłużnym min 0,5% w kierunku odpływu .

Na trasie rurociągu zaprojektowano typowe studnie rewizyjne S1-S11 z rur żelbetowych   Æ 1000 mm z   włazem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego.

Zestawienia studni rewizyjnych  przedstawiono w tab. nr 1 zamieszczonej poniżej

Tab.nr 1

Nr studni              Śr. studni.      Rz. pok (A.       Rz. dna

A                      B

(F)         (m.n.p.m.).       (m.n.p.m.).                                                                                                          

      S1                             1000          86,35             84,66

S2                             1000          87,25             85,60

S3                             1000          88,20             86,80

S4                             1000          89,20             87,11

S5                             1000          89,65             87,36

S6                             1000          90,31             87,61

S7                             1000          91,22             87,86

S8                             1000          91,60             88,11

S9                             1000          91,01             88,36

S10                             1000          90,10             88,61

S11                             1000          89,96             88,86

3.Roboty ziemne.

Projektowany  odcinek  sieci kanalizacji sanitarnej  krzyżuje się   z  innymi urządzeniami podziemnymi

,dlatego roboty ziemne w miejscu wcinki   i skrzyżowań  wykonać ręcznie ,natomiast na

pozostałym odcinku mechanicznie .

Roboty ziemne należy wykonywać w ścianach pionowych.

Przewody  kanalizacji sanitarnej  ułożyć na podsypce z piasku  grubości 10 cm.

Obsypkę rur  wykonać z piasku warstwą 30cm ręcznie z zagęszczeniem warstwami 15 cm.

Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym warstwami po 20 cm z jego zagęszczeniem.

Podsypkę i zasypkę  należy  wykonać z piasku o uziarnieniu 0,5-2mm z zagęszczeniem

aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia >0,95.

Należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie i oznakowanie wykopu pod względem

BHP.

Miejsce prac oznakować słupkami i taśmą ostrzegawczą.

Podczas prowadzenia  prac ziemnych  ,w przypadku  stwierdzenia występowania obiektów

archeologicznych wymagane  jest przeprowadzenie  archeologicznych   prac

dokumentacyjno- zabezpieczających  ,a przypadku  zagrożenia   obiektów archeologicznych

należy  przeprowadzić ratownicze  badania wykopaliskowe na koszt inwestora.

W podłożu występują grunty piaszczyste .Poziom wody gruntowej w

postaci sączenia  występuje  na gł. 1,3  m poniżej poziomu terenu ,dlatego w kosztorysie przy

wykonywaniu robót  uwzględniono pompowania wody z wykopu przy pomocy igłofiltrów.

Przed zasypaniem uprawniony geodeta winien wykonać inwentaryzację sieci  kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole ZUD oraz

uzgodnieniem   z zarządcą   dróg   t.j. Urzędem Miasta i Gminy Rydzyna.

4.  Uzgodnienia.

Dokumentację niniejszą w   uzgodniono z :

- Urzędem Miasta i  Gminy w Rydzynie

- Zespołem  Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Lesznie .

- Zakładem Usług Wodnych we Wschowie

5.Uwagi końcowe.

Inwestor     Gmina w Rydzyna    w oparciu o niniejszy projekt budowlany   winna   wystąpić o wydanie decyzji pozwolenia na „Budowę  sieci kanalizacji sanitarnej – ”na działkach nr 221( obręb -Rydzyna ),  482,  496/24, 496/25 (obręb- Dąbcze)  do Starostwa Powiatowego w  Lesznie   –Wydziału  Architektury i  Budownictwa  .

Opracował:    mgr inż. L.Szyszka.

INFORMACJA     BIOZ

NAZWA  OBIEKTU :        „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

ADRES  OBIEKTU:    Obręb:Rydzyna  -dz. nr 221

Obręb:Dąbcze  -dz. nr 482,  496/24, 496/25

INWESTOR:                                Gmina Rydzyna

ADRES INWESTORA:                      ul. Rynek 1

64-130   Rydzyna

PROJEKTANT:                            mgr inż. Leonard  Szyszka

ADRES:                                           ul. J. Wiśniowieckiego 4

64-100 Leszno

1.  Zakres robót  i  kolejność  ich wykonywania:

Obiekt  obejmuje:

-  wykopu gruntu z  w celu ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej  200mm

- montaż sieci kanalizacji sanitarnej   wraz ze studniami

-  zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie projekt. obiektu  występują   podziemne  sieci

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

w obrębie istniejących sieci podziemnych

4. Przewidywane zagrożenia  występujące podczas realizacji robót

Podczas realizacji obiektu w pełnym zakresie robót wymienionych w

pkt.1  mogą wystąpić następujące zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi przy  wykopie mech. przy pomocy koparek

5. Prowadzenie instruktażu.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na obiekcie kierownik  robót

winien  pracownikom  udzielić instruktażu  dotyczącego    wskazania   robót

niebezpiecznych dla zdrowia oraz  sposobu  zachowania się w przypadku wystąpienia  bezpośredniego  zagrożenia zdrowia  ludzi.

6.Wskazania  środków technicznych i organizacyjnych   ,zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania  robót na obiekcie  :

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony. Oznakowanie i

zabezpieczenie budowy powinno być tak wykonane, aby nie było zagrożenia dla  ludzi.

Zabrania się  urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów

budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi.

6.2. Roboty ziemne.

• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych
jakichkolwiek przewodów , należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

• Kopanie odkrywek poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów ,
jeżeli odspajanie gruntów odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno
odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

• Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych
przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w
napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony".

Na palcu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

6.3. Ochrona osobista pracowników.

• Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

• Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

• Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje
  określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.4. Pierwsza pomoc.

• Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

• Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.• Na budowie powinien być wywieszony na widocznym   miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia.

•  Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

•  Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

•  Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

•   Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

7. Uwagi końcowe

W trakcie budowy należy bezwzględnie przestrzegać zasad w/w. W przypadku
wystąpienia wypadku bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy w wezwać pogotowie

Leszno, 15.09  2013

Oświadczenie

Stosownie     do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

-Prawo  budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczamy ,że projekt budowlany   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej „ na

dz. nr 221 (obręb: Rydzyna), 482, 496/24, 496/25 (obręb: Dąbcze),

gm.Rydzyna,pow. leszczyński jest  kompletny i  został sporządzony zgodnie z

obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej.

inż.Lech Przybylak                                                        mgr inż. Leonard Szyszka