# EGZ.1

PROJEKTOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO ROBÓT mgr inż. Leonard Szyszka ul. J. Wiśniowieckiego 4, 64-100 Leszno ; , kom. 0607350553

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| Obiekt: | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja: | ul. Hugo Kołłątaja #### Obręb: Dąbcze - dz. nr 496/24, 496/25 |  |  |
| Inwestor: | Gmina Rydzyna |  |  |
| Adres inwestora: | ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna |  |  |
| Branża: | sanitarna |  |  |
| Autor Opracowania: | Imię nazwisko | Nr upr. | Pod |
| Opracował: | mgr inż. Leonard. Szyszka | 935/87/Lo |  |

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz  160mm

## 1.0.  WSTĘP

  - . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w licy Hugo Kołłątaja (dz. nr 496/24, 496/25)  w miejscowości  Dąbcze ,pow. Leszno.

1.2.	Zakres stosowania ST

Przedmiotowa specyfikacja może być stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót objętych SST

Przedmiotowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

- przykanaliki z rur PVC Dz 160 – dł. 100m

- studnie kanalizacyjne  średnicy  425mm   – szt. 38

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za: zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa realizacji robót, wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną ,poleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami Ustawy-Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL.

2.0 Ogólna  charakterystyka robót

2.1 Charakterystyka terenu

Nawierzchnia dróg trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej  jest nieutwardzona-jezdnia ziemna.

W pasie robót   występuje: sieć wodociągowa  , kable energetyczne, telekomunikacyjne,sieć kd, gazociąg

Wykonawca winien zapoznać się z lokalizacją w/w urządzeń  przed rozpoczęciem wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę.

2.2.Warunki gruntowo-wodne

W  podłożu występuje grunty piaszczyste

Poziom wody gruntowej w postaci sączenia występuje na gł.ca 1,3m ppt. Głębokość projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej będzie wynosić od 1,12m- 3,40m.     W związku z powyższym  przewiduje się odwodnienia wykopów na czas realizacji robót przy pomocy zestawu igłofiltrowego.

3.0	MATERIAŁY

3.1	.Przykanaliki

3.1.1.	Rury kanałowe

# Do budowy przyłączy  kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury kanałowe PVC  kielichowe gładkie /ścianka lita/ łączone na uszczelki gumowe o średnicy 160mm o sztywności obwodowej SN 8 kPa .

Wyroby muszą spełniać warunki normy PN-EN 1610 oraz PN 80/C-89205.

# Do zakupionych rur kanałowych zewnętrznych powinny być dołączone deklaracje

zgodności na dostarczone materiały, wyprodukowane zgodnie z aprobatą techniczną.

3.1.2.	Studzienki kanalizacyjne

3.1.3.1 Podłoże

Piasek zagęszczony,gr.10cm

3.1.3.2	Część dolna-dno

Prefabrykowana kineta PP przepływowa z otworami  160mm i uszczelkami

3.1.3.3. Komin i właz

-rura teleskopowa wznosząca z tworzywa sztucznego

-właz żeliwny typu ciężkiego A-15

-pierścień odciążający

3.1.4	Składowanie materiałów

3.1.4.1	Rury kanałowe

Rury z PVC podatne są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez należy je chronić przed uszkodzeniem pochodzącym od podłoża .Powierzchnia składowania winna być

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 10cm grubości co najmniej 2,5cm.

W stosie nie powinno znajdować się więcej jak 7 warstw, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,50m.

Rury z PVC dostarczane są w fabrycznie zapakowanych wiązkach.

Rury należy układać według rozmiaru średnic w sposób  umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

3.1.4.2.Włazy kanałowe

Włazy kanałowe winny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy winny być posegregowane wg. Klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

3.1.4.3. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.0. SPRZĘT

Do wykonania przedmiotowych przyłączy kanalizacji sanitarnej wymagany jest n/w sprzęt:

- koparka podsiębierna  o poj.  łyżki roboczej 0,25m3

- koparka podsiębierna  o poj.  łyżki roboczej 0,60m3

- -     spycharka  gąsienicowa o mocy 75KM

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowawczy

- zagęszczarka spalinowa

- pompa spalinowa

-     obudowa metalowa do wykopu

5.0. TRANSPORT

5.1 Rury kanałowe

Rury kanałowe należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1m.

Jeżeli rury przewożone są luźno, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same zasady co przy składowaniu, z tym że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 metra.

Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.

5.2. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

5.3. Kruszywa

Kruszywa można transportować dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.0. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do budowy przyłączy  kanalizacji sanitarnrj należy zapewnić bezpieczeństwo o organizację ruchu drogowego poprzez oznakowanie robót .

W ramach przedsięwzięcia wykonawca powinien opracować projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego.

Przed wykonaniem kanałów należy wytyczyć i trwale oznaczyć trasę projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej za pomocą kołków osiowych, kołków świadków.

W/w roboty wykona obsługa geodezyjna.

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z „Instrukcją

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

W miejscach , gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków , budowę należy

prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu, a na noc oznaczyć światłami.

6.2. Odwodnienie wykopu

Przewiduje się wykonać odwodnienie przy pomocy pompowania zestawem igłofiltrowym.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie  normą PN-B-10736-1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ,warunki techniczne wykonania.

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych

za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej .

Przewidziano również wykopy ręczne , pod podsypkę  oraz w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń podziemnych. Dno wykopu  winno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w  dokumentacji.

Przy wykopie mechanicznym należy pozostawić warstwę gruntu o grubości 15cm

ponad projektowaną rzędna dna wykopu, niezależnie od rodzaju gruntu.

Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu ręcznie.

W przypadku , gdy na skutek prowadzenia robót ziemnych zostaną uszkodzone

istniejące urządzenia podziemne należy je po zakończeniu robót doprowadzić je

do stanu w jakim były przed rozpoczęciem robót.

Napotkane w czasie wykonywania wykopów niezidentyfikowane urządzenia

podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić właściwego użytkownika bądź właściciela , celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót.

6.4 .Przygotowanie podłoża

Podłoże wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości 10cm.

Podłoże zagęścić warstwami grubości 20cm do 95% zgodnie z normą BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”.

W podsypce konieczne jest wykonanie wgłębień pod kielichy rur.

6.5.	Roboty montażowe

6.5.1.	Montaż rur PVC –kielichowych przykanalików

Wykonanie i odbiór rur kanałowych powinny odpowiadać normie PN-92/B-10735”Kanalizacja,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody z PVC należy wykonywać przy temperaturze powietrza od 0o do 300C.

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

Montażu rur dokonywać ręcznie.

Przed przystąpieniem do montażu połączeń kielichowych należy koniec bosy rury

posmarować cienko środkiem anty adhezyjnym np. talkiem lub innym środkiem

poślizgowym na bazie silikonu lub mydła.

Wprowadzenie bosego końca rury do kielicha , może być wykonane przy pomocy specjalnego urządzenia wciskowego, względnie przy zastosowaniu ręcznej dźwigni.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

6.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne na trasie przyłączy kanalizacji sanitarnej  lokalizować w miejscach zgodnych z projektem budowlanym.

Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podkładzie z piasku zageszczonego gr.10cm.

Poszczególne elementy studzienki montować przy użyciu materiałów wymienionych w pkt. 3.1.2  przedmiotowej specyfikacji.

6.5.3.	Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypanie wykopów przeprowadzić w następujący sposób.

- zasypanie ręczne gruntem dowiezionym, niespoistym o strukturze piasku tzw. strefy ochronnej przewodu do wysokości 0,30m ponad wierzch rury.

- zagęszczenie gruntu warstwami grubości 15-20cm do Mpmin=90% ubijakami mechanicznymi - obsypka kanału /zgodnie z BN-77/8931-12/.

- zasypanie mechaniczne pozostałej części wykopu do powierzchni terenu-gruntem z wykopu . Zagęszczanie mechaniczne gruntu warstwami grubości 30cm do Mpmin=90%/BN-77/8931-12/./.

7.0. KONTROLA ,POMIARY I BADANIA

7.1.Kontrola ,pomiary i badania w czasie wykonywania robót

Kontrola jakości robót winna obejmować :

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z piasku,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenia zgodności trasy kanału z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia kanałów,

- sprawdzenia wskaźników zagęszczenia zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,

- sprawdzenie izolacji zewnętrznej studzienek,

- inspekcja kanałów przy użyciu kamery TV

7.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać  ±2 cm,

- odchylenie grubości warstwy podłoża  nie powinna przekraczać  ±3 cm,

- odchylenie szerokości podłoża nie powinna przekraczać ±5 cm,

- -    odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie  nie powinno

- przekraczać – 5% projektowanego spadku,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny z pkt. 6.5.4

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 cm

8.0.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

- roboty montażowe wykonania kanału

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- zasypanie  zagęszczonego wykopu

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca  wpisem do dziennika budowy i powiadamia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia , wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt 8.2.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja ,odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami.

8.2.1.  Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokółów odbioru ostatecznego robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy

- wyniki pomiarów oraz badań laboratoryjnych, jeżeli były wymagane,

- wyniki inspekcji TV

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- geodezyjną inwentaryzacje robót

- kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,

Wszelkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawienie wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

8.3 Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii i spostrzeżeń przekazanych przez służby eksploatacyjne.

9.0. OBMIAR ROBÓT

Przyjętą jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego kanału przyłącza kanalizacji sanitarnej jak również następujące jednostki w odniesieniu do:

-     rurociągu PVC  160mm    -mb

- studzienki kanalizacyjnych – szt,

- roboty ziemne – m3

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnejobejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie wykopów , wraz z umocnieniem

- przygotowanie podłoża,

- montaż kanałów

- wykonanie studzienek rewizyjnych

- zasypanie i zagęszczenie wykopów

10.1. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

Przyłącza  kanalizacji sanitarnej

- -     ręczny wykop liniowy ręczny gr. kat. III-IV  – 82,00 m3

- załadunek gruntu uprzednio odspojonego  kat. III  koparka podsiębierną  o poj. łyżki 0, 60m3 z transportem   na odl.2 km – 74,695 m3

- -  wykop gr. kat. I-III  koparka podsiębierną  o poj. łyżki 0,25 m3  na  odkład

- – 354,500 m3

- -     dostawa piasku na podsypkę i obsypkę -60,000 m3

- -     umocnienie ścian wykopów –436,500 m3

- -     podłoża z materiałów sypkich ,gr.10cm -10,000  m3

- studnie rewizyjne Ø 425  - 38 szt

- ręczne zasypanie wykopów – 72,000  m3

- zasypanie mechaniczne gr. kat. I-III – 289,805 m3

- kanały z rur PVC 16 0mm  - 100 mb

- igłofiltry 50mm                 - 60 szt.

- -    pompowanie wody 144 m-g

11.NORMY

- - PN-86/B-06712	           Kruszywa mineralne do betonu

- - PN-92/B-10735                  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i  badania      przy odbiorze

- - PN-EN 124	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych Do  nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

Wymagania i badania.

-    PN –92/B-10729              Kanalizacja .Studzienki  kanalizacyjne.

- -     PN-68/B-06050               Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonania i odbioru.

- BN-77/8931-12               Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-85/C-89203               Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.

Opracował:

mgr inż. Leonard Szyszka